Strømpeforing af ventilationskanaler

Omfang: (vælg ud)

- Nødvendig advisering af brugerne forud for rensning og strømpeforing

- Rensning af aftrækskanaler som strømpefores

- TV-kontrol af aftrækskanaler for godkendelse forud for strømpeforing

- Strømpeforing af aftrækskanaler samt evt. montering af overgangsstykker til afgreninger

- Opskæring af tilslutninger fra afgreninger, der skal være i brug fremover

- Udskiftning af udluftningshætter på tag

- TV-kontrol med optagelse af de udførte arbejder afleveres på elektronisk medie (kvalitetssikring)

I tilbuddet skal være indeholdt alle udgifter til materiel og arbejdsydelser for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Materiale:

Arbejdet skal udføres med strømpeforingssystem som er optaget i kontrolordningen for ledningsrenovering under Dansk Byggeri.

Strømpeforingssystemet skal overholde norm for tæthedsprøvning for termoplastsystemer i bygninger DS/EN 1610

Strømpeforingen foretages med en filtpose der er imprægneret med kunstharpiks.

Kunstharpikstypen vælges ud fra kravene til:

- Styrke

- Udslip af skadelige/generende afgasninger

- Konkurrencedygtig pris

Som udgangspunkt skal der anvendes en lugtfri epoxy-harpiks.

Det valgte strømpeforingstype skal være  testet  ved toksikologisk måling for afgasning/afdampning efter hærdning. Testen skal kunne eftervise at målte værdier ikke giver anledning til negativ sundhedsmæssig påvirkning af indeklimaet. Tilbud skal vedlægges dokumentation for udført toksikologisk måling fra anerkendt uvildigt institut.

Arbejdets udførsel:

Arbejdet skal udføres af en entreprenør som er optaget i NO-DIG kontrolordningen.

Dimensioneringen af strømpen foretages af entreprenøren ud fra et krav om strømpeforingens evne til at være selvbærende.